## Front_page
Tableau de réglages sur place
Unités applicables
EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3
Remarques
(*1) | EKHWET90+120
(*2) | EKHWETU120

## 4P688157-1D_2024_07
Tableau de réglages sur place |  |  |  |  | Réglage installateur en contradiction avec la valeur par défaut
Chemin de navigation | Code du champ | Nom du réglage |  | Plage, niveau Valeur par défaut | Date | Valeur
Ballon ECS
5.2 | [6-0A] | Point de consigne de confort | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 50°C
5.3 | [6-0B] | Point de consigne Éco | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Point de consigne de réchauffement | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Mode chauffage | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
└─ | Désinfection
5.7.1 | [2-01] | Activation | R/W | 0: Non 1: Oui
5.7.2 | [2-00] | Jour de fonctionnement | R/W | 0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche
5.7.3 | [2-02] | Heure de début | R/W | 0~23 heure, niv heure1 1
5.7.4 | [2-03] | Point de consigne de ballon ECS | R/W | 55-max(55, 6-0E)~75°C, niv: 1°C (*1) 55-max(55, 6-0E)~70°C, niv: 1°C (*2) 70°C
5.7.5 | [2-04] | Durée | R/W | 5~60 min, niveau: 5 min 10 min
Ballon ECS
5.8 | [6-0E] | Maximum | R/W | 40~75°C, niv: 1°C (*1) 40~70°C, niv: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
5.9 | [6-00] | Hystérésis | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 6°C
5.A | [6-08] | Hystérésis | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 10°C
5.B |  | Mode point consigne | R/W | 0: Absolu 1: Loi d'eau
└─ | Loi d'eau
5.C | [0-0B] | Valeur cible pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C 43°C
5.C | [0-0C] | Valeur cible pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 45~[6-0E]°C, niv: 1°C 50°C
5.C | [0-0D] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 25°C
5.C | [0-0E] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -15°C
Ballon ECS
5.D | [6-01] | Marge | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 2°C
5.F | [A-00] | Programme des priorités | R/W | 0: ECS 1: Climatisation
5.G | [A-01] | Mode de fonctionnement | R/W | 0: Efficace 1: Rapide
5.H | [8-03] | Temporisateur du mode Rapide | R/W | Turbo : 10 min Normal: 20 min Économique : 30 min
Réglages utilisateur
└─ | Silencieux
7.4.1 |  | Mode | R/W | 0: ARRÊT 1: Manuel 2: Automatique
7.4.3 |  | Niveau | R/W | 0: Silencieux 1: Plus silencieux 2: Le plus silencieux
Réglages installateur
└─ | Assistant de configuration
| └─ | Système
9.1.3.3 | [E-05] [E-06] [E-07] | Eau Chaude Sanitaire | R/O | Intégré
9.1.3.4 | [4-06] | Urgence | R/W | 0: Manuel 1: Automatique
9.1.3.7 | [6-02] | Puissance du booster ECS | R/W | 0~10 kW, niv: 0,2 kW 1,2W
| └─ | Ballon ECS
9.1.B.1 | [6-0D] | Mode chauffage | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
9.1.B.2 | [6-0A] | Point de consigne de confort | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 50°C
9.1.B.3 | [6-0B] | Point de consigne Éco | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.1.B.4 | [6-0C] | Point de consigne de réchauffement | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.1.B.6 | [6-08] | Réchauffement hystérésis | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 10°C
└─ | Booster ECS
9.4.1 | [6-02] | Puissance | R/W | 0~10 kW, niv: 0,2 kW 1,2W
9.4.3 | [8-03] | Temporisateur du mode Rapide | R/W | 5~95 min, niv: 5 min 20 min
9.4.4 | [4-03] | Fonctionnement | R/W | 0: Restreint 1: Autorisé 2: Chevauchement 3: Compresseur à l'arrêt
└─ | Urgence
9.5.1 | [4-06] | Urgence | R/W | 0: Manuel 1: Automatique
└─ | Contrôle de la consommation électrique
9.9.1 | [4-08] | Contrôle de la consommation électrique | R/W | 0: Aucun délestage 1: Continu
9.9.2 | [4-09] | Type | R/W | 0: Courant 1: Puissance
9.9.3 | [5-05] | Limite | R/W | 12~50 A, niv: 1 A 12 A
9.9.8 | [5-09] | Limite | R/W | 3~20 kW, niveau: 0,5 kW 3 kW
9.9.D | [4-01] | Chauffage de priorité | R/O | 0: Aucun 1: BSH 2: BUH
└─ | Capteurs
9.B.3 | [1-0A] | Période de calcul de la moyenne | R/W | 0: Pas de moyenne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
Réglages installateur
9.E | [3-00] | Redémarrage auto | R/W | 0: Non 1: Oui
9.F | [E-08] | Fonction Éco d'énergie | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.G |  | Désactiver les protections | R/W | 0: Non 1: Oui
└─ | Aperçu des réglages sur site
9.I | [0-0B] | Valeur cible pour haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 35~[6-0E]°C, niv: 1°C 43°C
9.I | [0-0C] | Valeur cible pour faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 45~[6-0E]°C, niv: 1°C 50°C
9.I | [0-0D] | Haute temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | 10~25°C, niv: 1°C 25°C
9.I | [0-0E] | Faible temp. ambiante pour courbe loi d'eau ECS. | R/W | -40~5°C, niv: 1°C -15°C
9.I | [1-0A] | Temps de calcul de la temp. extérieure moyenne ? | R/W | 0: Pas de moyenne 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h
9.I | [2-00] | Quand la désinfection doit-elle être réalisée ? | R/W | 0: Tous les jours 1: Lundi 2: Mardi 3: Mercredi 4: Jeudi 5: Vendredi 6: Samedi 7: Dimanche
9.I | [2-01] | La désinfection doit-elle être réalisée ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [2-02] | Quand la désinfection doit-elle démarrer ? | R/W | 0~23 heure, niv heure1 1
9.I | [2-03] | Quelle est la température de désinfection cible ? | R/W | 55~max(55, 6-0E), niveau: 1°C 70°C
9.I | [2-04] | Durée de préservation de la température du ballon d'ECS ? | R/W | 5~60 min, niveau: 5 min 10 min
9.I | [3-00] | Le redémarrage auto de l'unité est-il autorisé ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [4-01] | Quel est l'appoint électrique prioritaire ? | R/O | 0: Aucun 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-03] | Permission de fonctionnement du booster ECS. | R/W | 0: Restreint 1: Autorisé 2: Chevauchement 3: Compresseur à l'arrêt
9.I | [4-06] | Urgence | R/W | 0: Manuel 1: Automatique
9.I | [4-08] | Mode de délestage requis sur le système ? | R/W | 0: Aucun délestage 1: Continu
9.I | [4-09] | Type de délestage requis ? | R/W | 0: Courant 1: Puissance
9.I | [5-05] | Quelle est la limite demandée pour EN1 ? | R/W | 12~50 A, niv: 1 A 12 A
9.I | [5-09] | Quelle est la limite demandée pour EN1 ? | R/W | 3~20 kW, niveau: 0,5 kW 3 kW
9.I | [6-00] | Différence de température déterminant la température de mise en MARCHE de la pompe à chaleur. | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 6°C
9.I | [6-01] | Différence de température déterminant la température d'ARRÊT de la pompe à chaleur. | R/W | 0~10°C, niv: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Quelle est la puissance du booster ? | R/W | 0~10 kW, niv: 0,2 kW 1,2W
9.I | [6-08] | Quel est l'hystérésis à utiliser en mode réch ? | R/W | 2~20°C, niv: 1°C 10°C
9.I | [6-0A] | Température souhaitée pour le stockage confort ? | R/W | 30~[6-0E]°C, niv: 1°C 50°C
9.I | [6-0B] | Température souhaitée pour le stockage éco ? | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Température de réchauffage souhaitée ? | R/W | 30~Min(50, [6-0E])°C, niv: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Quel est le mode de point de consigne souhaité pour l'ECS ? | R/W | 0: Réch seul 1: Réch + progr 2: Progr seul
9.I | [6-0E] | Quelle est la température de consigne maximale de l'ECS ? | R/W | 40~75°C, niv: 1°C (*1) 40~70°C, niv: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)
9.I | [7-00] | Température de dépassement du booster d'eau chaude sanitaire. | R/W | 0~4°C, niv: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hystérésis du booster d'eau chaude sanitaire. | R/W | 2~40°C, niv: 1°C 2°C
9.I | [8-03] | Temporisateur du booster ECS (ou temporisateur du mode Rapide). | R/W | 5~95 min, niv: 5 min 20 min
9.I | [A-00] | Quel fonctionnement de l'unité intérieure est priorisé par l'unité extérieure ? | R/W | 0: ECS 1: Climatisation
9.I | [A-01] | Quel mode de fonctionnement est utilisé pour l'eau chaude sanitaire production ? | R/W | 0: Efficace 1: Rapide
9.I | [A-02] | -- |  | 1
9.I | [A-03] | -- |  | 0
9.I | [A-04] | -- |  | 0
9.I | [B-00] | -- |  | 0
9.I | [B-01] | -- |  | 0
9.I | [B-02] | -- |  | 0
9.I | [B-03] | -- |  | 0
9.I | [B-04] | -- |  | 0
9.I | [E-00] | Type d'unité installée ? | R/O | 0~5 4: ECSHP
9.I | [E-01] | Type de compresseur installé ? | R/O | 0
9.I | [E-02] | Type de logiciel de l'unité intérieure ? | R/O | 1: Chaud seul
9.I | [E-04] | Fonction économie énergie disponible sur l'unité ext. ? | R/O | 0: Non 1: Oui
9.I | [E-05] | Le système peut-il préparer de l'eau chaude sanitaire ? | R/W | 0: Non 1: Oui
9.I | [E-06] | Le système contient-il un ballon ECS ? | R/O | 0: Non 1: Oui
9.I | [E-07] | Quel est le type de ballon ECS installé ? | R/O | 0~8 0: EKHW, petit volume 1: Intégré 2: Ballon avec BSH 3: EKHW, grand volume 5: EKHWP 7: ballon tiers, petit serpentin 8: ballon tiers, grand serpentin
9.I | [E-08] | Fonction d'économie d'énergie de l'unité extérieure. | R/W | 0: Désactivé 1: Activé
9.I | [F-0A] | -- |  | 0