{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS71M2V1B","AZAS100M7V1B","AZAS125M7V1B","AZAS140M7V1B"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","770","990","990","990"]
["","","","Largeur","mm","900","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","320","320"]
["Poids","Unité","","","kg","60","70","70","78"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","Temp. ext.","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46","46"]
["","Chauffage","Temp. ext.","Min.","°CBH","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","65","70","71","73"]
["","Chauffage","","","dBA","","","71 (1)","73 (1)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","46","53","53","54"]
["","Chauffage","","Nom.","dBA","47","57","57","57"]
["Réfrigérant","","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Charge","","","kg","2.45","2.60","2.60","2.90"]
["","Réfrigérant-=-PRP","","","","675","675","675","675"]
["","Charge","","","tCO2Eq","","","","1.96"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","30","30","30","30"]
["","","Système","Équivalente","m","50","50","50","50"]
["","","","Préchargé d'usine jusqu'à","m","30","30","30","30"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","UI - UI","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Accessoires standard","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2","2"]
["Alimentation électrique","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Alimentation électrique-=-Tension-=-V","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz","Courant&nbsp;- 50&nbsp;Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","","","","32"]
["Remarques","","","","","","","","(1) - Conforme à la norme ENER Lot 21"]
["Réfrigérant","Réfrigérant-=-Charge-=-Téq. CO₂","","","Téq. CO₂","1.65","1.76","1.76"]
["Accessoires standard","Précautions générales de sécurité","","","","1"]
["","Étiquette énergétique&nbsp;LOT10","","","","1"]
["","Étiquette F-Gas détachable","","","","1"]
["Courant - 50 Hz","Courant - 50 Hz-=-Intensité maximale de fusible (MFA)-=-A","","","A","20","25","32"]
["Remarques","","","","","(1) - Conforme à la norme ENER Lot 21","(1) - Conforme à la norme ENER Lot 21","(1) - Conforme à la norme ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16A et ≤ 75A par phase.","(2) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16A et ≤ 75A par phase.","(2) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16A et ≤ 75A par phase."]
["","","","","","(3) - Ssc: puissance de court-circuit","(3) - Ssc: puissance de court-circuit","(3) - Ssc: puissance de court-circuit"]
["","","","","","(4) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée ≤ 16A par phase.","(4) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée ≤ 16A par phase.","(4) - Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée ≤ 16A par phase."]