{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS1Q-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS1Q16ACV1B","BS1Q10A7V1B (Archived)","BS1Q16A7V1B (Archived)","BS1Q25A7V1B (Archived)"]
["Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables","","","","","100<x≤160","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250"]
["Nombre maximum d'unités intérieures connectables","","","","","8","6","8","8"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","207","207","207","207"]
["","","","Largeur","mm","388","388","388","388"]
["","","","Profondeur","mm","326","326","326","326"]
["Poids","Unité","","","kg","12","12","12","15"]
["Raccords de tuyauterie","Unité extérieure","Liquide","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gaz","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","22.2"]
["","","Refoulement de gaz","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","19.1"]
["","Unité intérieure","Liquide","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gaz","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","22.2"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation","","","","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation","Manuel d'installation"]
["","Isolation","","","","Isolation","Isolation","Isolation","Isolation"]
["","Tuyau accessoire","","","","Tuyau accessoire","Tuyau accessoire","Tuyau accessoire","Tuyau accessoire"]
["","Attaches","","","","Attaches","Attaches","Attaches","Attaches"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Remarques","","","","","(1) - En cas de raccordement d’une unité intérieure de type 150-160, utiliser le tuyau accessoire pour adapter le branchement à la taille de la canalisation sur site. Braser le raccordement entre le tuyau accessoire et la canalisation sur site.","(1) - En cas de raccordement d’une unité intérieure de type 15-50, utiliser le tuyau accessoire pour adapter le branchement à la taille de la canalisation sur site. Braser le raccordement entre le tuyau accessoire et la canalisation sur site.","(1) - En cas de raccordement d’une unité intérieure de type 150-160, utiliser le tuyau accessoire pour adapter le branchement à la taille de la canalisation sur site. Braser le raccordement entre le tuyau accessoire et la canalisation sur site.","(1) - En cas de raccordement d’une unité intérieure de type 160-200, utiliser le tuyau accessoire pour adapter le branchement à la taille de la canalisation sur site. Braser le raccordement entre le tuyau accessoire et la canalisation sur site."]
["","","","","","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(2) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(3) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(5) - MFA < 4 x FLA","(5) - MFA < 4 x FLA","(5) - MFA < 4 x FLA","(5) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(6) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(6) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(6) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A.","(6) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 15A."]
["","","","","","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(7) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(8) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]