{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","À grande vitesse de ventilation","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","À petite vitesse de ventilation","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Rafraîchissement","À petite vitesse de ventilation","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","À grande vitesse de ventilation","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bride métallique pour flexible d'évacuation","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vis","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolant pour raccord","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tampon d’étanchéité","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Attaches","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Réfrigérant","PRP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","À grande vitesse de ventilation","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Évacuation","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtre à air","Type","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Profondeur","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Hauteur","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Caisson","Matériau","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["","Couleur","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["Poids","Unité","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Hauteur manométrique","mm","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","À grande vitesse de ventilation","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nom","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tension","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine."]
["","","","","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m","(2) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m","(3) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure.","(4) - Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur générée par le moteur du ventilateur de l'unité intérieure."]
["","","","","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)","(5) - La pression statique extérieure peut être réglée via la télécommande (de standard à élevée, voir le manuel d'installation)"]
["","","","","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(6) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(7) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(9) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(10) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(11) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]