{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L9V1B","RZQG100L9V1B","RZQG125L9V1B","RZQG140L9V1B"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Largeur","mm","940","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","320","320"]
["Poids","Unité","","","kg","69.0","95.0","95.0","95.0"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîch.","Temp. ext.","Min.","°CBS","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CBS","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Chauffage","Temp. ext.","Min.","°CBH","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Chauffage","","","dBA","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","48","50","51","52"]
["","Chauffage","","Nom.","dBA","50","52","53","53"]
["","Mode nuit","","Niveau 1","dBA","43","45","45","45"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","50","75","75","75"]
["","","Système","Équivalente","m","70","90","90","90"]
["","","","Préchargé d'usine jusqu'à","m","30","30","30","30"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","UI - UI","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Accessoires standard","Attaches","","","","2","2","2","2"]
["","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","25","40","40","40"]
["Remarques","","","","","(1) - 3 avec recharge","(1) - 3 avec recharge","(1) - 3 avec recharge","(1) - 3 avec recharge"]
["","","","","","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase."]
["","","","","","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A"]